固安县生活垃圾焚烧发电厂掺烧处理一般固体废物技改项目基本情况

- 一、项目名称

- 固安县生活垃圾焚烧发电厂掺烧处理一般固体废物技改项目

- 二、建设单

- 固安恩菲环保能源有限公司

- 三、建设地点

- 廊坊市固安县柳泉镇北程村南路1号

- 四、环境影响评价机构

河北奇正环境科技有限公司

- 五、项目概况

项目总投资770万元，其中环保投资420万元，建设地点位于廊坊市固安县柳泉镇北程村南路1号。本次技改位于现有厂区内，不新增占地，依托现有工程及生活垃圾焚烧炉焚烧设备，并对余热锅炉及相关配套设施进行设备升级改造，设备升级后余热锅炉产能、处理能力无变化，其他相关公辅设施均依托现有工程。本次技术改造后，在不影响生活垃圾处理的前提下，企业根据垃圾量及焚烧炉工况掺烧一般固废。焚烧炉总处理能力不变（1200t/d），其中生活垃圾（1035t/d）、污水处理厂污泥（100t/d）、一般固体废物（60t/d）、农林废物（5t/d）。技改后发电量不变。

六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

技改后运营期废气主要有焚烧炉废气、碳酸氢钠仓废气、飞灰仓废气、活性炭仓废气以及水泥仓废气等。

1、焚烧炉废气。2台焚烧炉烟气分别经两套“SNCR炉内喷射脱硝+旋转喷雾半干法（Ca(OH)2）+干法（Ca(OH)2）+干法（NaHCO3小苏打）+活性炭吸附+袋式除尘+SCR”处理后经两个排放口（DA001、DA002）通过一根80m集束烟囱外排。焚烧炉废气执行《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）表2相关排放标准，根据《廊坊市生态环境局关于固安恩菲环保能源有限公司固安县生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书的批复》（廊环函〔2020〕37号），氮氧化物排放浓度不得高于（24小时均值）100mg/m3。

2、飞灰仓废气、活性炭仓废气、干粉仓废气、消石灰仓废气、水泥仓废气、碳酸氢钠仓废气、分别经各自的布袋除尘器处理后经6根15m高排气筒（DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA0010）排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

3、飞灰暂存库废气经水喷淋处理后经1根15m排气筒（DA009）排放。颗粒物排执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。

4、2台焚烧炉同时停炉时臭气抽至活性炭除臭装置除臭后经1根35米高排气筒（DA008）排放。氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

4、厂界无组织

恶臭污染源主要来自于卸料大厅、垃圾贮池和渗滤液处理站。卸料大厅保持负压状态，整个垃圾贮坑为封闭结构，并采用负压系统，确保臭气不外溢，同时从垃圾贮坑上方抽取坑内气体预热后作为助燃用一次空气送入焚烧炉；渗滤液池及渗滤液地下泵房分别设置机械送风和机械排风系统，排风直接排入垃圾贮坑；渗滤液处理系统设置有一套臭气收集系统，主要处理渗滤液处理站各池体所产生的臭气，渗滤液处理站的恶臭气体构筑物均加盖密闭，臭气收集后送至垃圾贮坑负压区域，入炉焚烧处理。同时通过采取厂区绿化、加强管理、强化有组织收集等措施减少臭气外逸，氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。

本次技改依托现有工程设置柴油储罐，柴油罐产生非甲烷总烃通过加强密闭减少无组织排放，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界浓度。

- （二）废水

技改后运营期全厂排水主要包括：中水处理站排水、化学水处理站排水、余热锅炉排水、循环水池排水、垃圾及固废渗滤液、化验室废水、渗滤液处理站排水、喷淋塔排水、生活污水和卸车平台、运输车道、运输车及车间冲洗废水。其中化学水处理站排水全部回用。

卸车平台、运输车道、运输车及车间冲洗废水、化验室废水、喷淋塔排水、垃圾及固废渗滤液依托现有渗滤液处理站处置。渗滤液污水处理站采用“预处理系统+UASB厌氧系统+MBR系统（A/O+浸没式超滤）+纳滤”，渗滤液处理能力可满足技改项目渗滤液处理需求。渗滤液处理站出水口重金属须满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 规定的浓度限值后，与中水处理站排水、余热锅炉排水、循环水池排水、生活污水一并排至固安绿源城区污水处理有限公司。厂区总排放口废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，同时符合固安绿源城区污水处理有限公司进水水质要求。

- （三）噪声

运营期技改项目主要依托现有工程设备，现有设备噪声源不变，新增脱硫系统主要噪声源为风机、研磨机等设备产生的噪声，采取的降噪措施主要包括选用低噪声设备、减振垫、风机消声等，采取上述措施后，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （四）固废

运营期产生的固体废物包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

危险废物：焚烧炉飞灰和飞灰仓粉尘经稳定化处理后，暂存于飞灰库，定期送至固安县生活垃圾填埋场填埋；焚烧炉及飞灰仓布袋除尘器废布袋、在线检测废液、实验室废液、废机油及废油桶、废催化剂暂存危废间，由有资质的单位处置。

一般工业固废：炉渣外售固安嘉茵环保科技有限公司综合利用；厂区污水处理站产生的污泥经脱水后送到垃圾贮坑，进行焚烧处理；除臭装置产生的废活性炭送入焚烧炉焚烧处理；消石灰仓、干粉仓、活性炭仓、水泥仓、碳酸氢钠仓除尘器收集的粉尘回用于生产；用于活性炭仓、消石灰仓、干粉仓、水泥仓、碳酸氢钠仓等布袋除尘器产生的废布袋进焚烧炉焚烧处理；中水处理站产生的废滤料进入焚烧炉焚烧处理。

生活垃圾直接送现有工程垃圾贮坑，进行焚烧处理。

- （五）环境风险防范措施

技改项目不新增风险源，公司通过加强管理，采取控制、监督及维护等措施，可大大降低事故风险，企业制定完善的安全管理、应急预案、降低风险的规章制度。根据环评报告风险分结果，技改项目环境风险可控。

- 七、建设单位公众参与情况

- 建设单位于2023年8月4日在“河青新闻网”网站进行了第一次信息公示。编制完成项目环境影响报告书（征求意见稿）后，建设单位于2023年12月4日~2023年12月15日，在“河青新闻网”网站进行了第二次公示，同时在“河北青年报”报纸上进行两次信息公示及企业周边进行了张贴公示。建设单位于2024年2月3日在“河青新闻网”进行环境影响报告书及公众参与说明报批前信息公开。公示期间均未收到公众反对意见。