三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾

焚烧发电PPP项目烟气系统提标技改项目

基本情况

- 一、项目名称

- 三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚烧发电PPP项目烟气系统提标技改项目

- 二、建设单位

- 三河康恒再生能源有限公司

- 三、建设地点

- 廊坊市三河市泃阳镇小定福庄村康惠路2号

- 四、环境影响评价机构

河北正润环境科技有限公司

- 五、项目概况

项目总投资3604万元，其中环保投资3604万元，建设地点位于廊坊市三河市泃阳镇小定福庄村康惠路2号。本次技改位于现有厂区（三河康恒再生能源有限公司焚烧区）内，不新增占地，依托现有工程及焚烧炉生产线，对烟气系统提标改造，设备升级后余热锅炉产能、处理能力无变化，其他相关公辅设施均依托现有工程。本次项目技造后，在不影响生活垃圾处理的前提下，企业根据垃圾量及焚烧炉工况掺烧一般固废。焚烧炉总处理能力不变（2000t/d），其中生活垃圾（1604.7t/d）、生活污泥及定性为一般工业固废的污泥（180t/d）、一般固体废物（205.3t/d）、农林废弃物（5t/d）、餐厨厂沼渣（5t/d）。技改后发电量不变。

六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

技改后运营期废气主要有焚烧炉废气、消石灰仓废气、活性炭仓废气、飞灰仓废气、飞灰暂存间废气、碳酸氢钠料仓废气、PNCR脱硝剂料仓废气等。

- 1、焚烧炉废气。2台焚烧炉烟气采用“PNCR+SNCR（炉内脱销）+半干法（Ca(OH)2）脱酸+干法（Ca(OH)2+NaHCO3）脱酸＋活性炭喷射＋袋式除尘器；或者SNCR（炉内脱销）+半干法（Ca(OH)2）脱酸+干法（Ca(OH)2+NaHCO3）脱酸＋活性炭喷射＋袋式除尘器+SCR”处理后经两个排放口（DA001、DA002）通过一根80m集束烟囱外排，其中脱硝工艺以SNCR+PNCR为主，SNCR+SCR作为备用。焚烧炉废气执行《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）表2相关排放标准。

2、消石灰仓1号废气、消石灰仓2号废气、活性炭仓废气、飞灰仓废气分别经各自的袋式除尘器处理后分别经24米排气筒、20米排气筒、15米排气筒、31米排气筒排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

3、飞灰暂存间废气经酸洗塔处理后经1根15m排气筒排放，颗粒物排执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

4、PNCR脱硝剂料仓废气、碳酸氢钠料仓废气经各自袋式除尘器后经引风机，引进焚烧炉焚烧。

5、2台焚烧炉同时停炉时，卸料大厅、垃圾贮池恶臭气体负压收集引入一套活性炭除臭装置处理后，经45m高排气筒排放；渗滤液处理站恶臭气体负压收集引入一套活性炭除臭装置处理后，经15m高排气筒排放。氨、硫化氢、甲硫醇、臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

6、厂界无组织

恶臭污染源主要来自于卸料大厅、垃圾贮池和渗滤液处理站。卸料大厅保持负压状态，整个垃圾贮坑为封闭结构，并采用负压系统，确保臭气不外溢；渗滤液处理车间的臭气收集后，经风管排至垃圾贮池，渗滤液处理站产生的废气由引风机引入焚烧炉内助燃，垃圾贮池封闭、呈负压状态，臭气通过一次风机吸入焚烧炉内燃烧。同时通过采取厂区绿化、加强管理、强化有组织收集等措施减少臭气外逸，氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。

本次技改依托现有工程设置柴油储罐，柴油罐产生非甲烷总烃通过加强密闭减少无组织排放，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A，表A.1厂区内VOCS无组织排放要求。

厂界颗粒物执行《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）表3标准要求。

- （二）废水

技改后运营期全厂排水主要包括：垃圾渗滤液、卸料大厅冲洗水、工业污水处理站浓液冲洗水、循环冷却水系统排水、主厂房地面冲洗水、除盐系统排水和生活污水。

渗滤液（焚烧区和填埋区）、垃圾卸料厅冲洗水、生活污水、工业污水处理站产生的浓水依托现有渗滤液处理站处置。渗滤液污水处理站采用“预处理系统（格栅+调节池）+UASB厌氧系统+MBR系统（A/O+外置式超滤）+NF系统+RO系统”工艺，渗滤液处理站能力可满足技改项目渗滤液处理需求。渗滤液处理站出水口重金属须满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 规定的浓度限值，其他指标执行《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水水质标准。经渗滤液处理站处理达标后，清水用于循环冷却系统补水，浓水回用石灰浆制备、飞灰稳定化、回喷焚烧炉。

主厂房冲洗水、除盐水系统产生的浓水、循环冷却排污水依托现有工业污水处理站处置。工业污水处理站采用“预处理+超滤+反渗透”工艺，工业污水处理站能力可满足技改项目处理工业污水能力，经处理达标后执行《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水水质标准。清水用于循环冷却系统补水，浓水进入垃圾渗滤液处理站。

- （三）噪声

运营期技改项目主要依托现有工程设备，现有设备噪声源不变，新增脱硫、脱硝系统主要噪声源为研磨机、风机等设备产生的噪声，采取的降噪措施主要包括选用低噪声设备、厂房隔声等，采取上述措施后，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （四）固废

运营期产生的固体废物包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

危险废物：焚烧炉飞灰和飞灰仓粉尘经稳定化处理后，暂存于飞灰库，定期送至配套填埋场填埋；焚烧炉及飞灰仓布袋除尘器废布袋、实验室废液、实验室废试剂瓶、废机油及废油桶、废催化剂暂存危废间，由有资质的单位处置。

一般工业固废：炉渣外售天津市蓟州区汉德森环保技术有限公司综合利用；污泥经脱水后送到垃圾贮坑，进行焚烧处理；除臭装置产生的废活性炭送入焚烧炉焚烧处理；消石灰仓、活性炭仓、飞灰仓、碳酸氢钠料仓、PNCR脱硝剂料仓除尘器收集的粉尘回用于生产；消石灰仓、活性炭仓、飞灰仓、碳酸氢钠料仓、PNCR脱硝剂料仓等布袋除尘器产生的废布袋进焚烧炉焚烧处理。

生活垃圾直接送现有工程垃圾贮池进行焚烧处理。

- （五）环境风险防范措施

技改项目不新增风险源，公司通过加强管理，采取控制、监督及维护等措施，可大大降低事故风险，企业制定完善的安全管理、应急预案、降低风险的规章制度。根据环评报告风险分析结果，技改项目环境风险可控。

- 七、建设单位公众参与情况

建设单位于2023年1月6日在“廊坊新闻网”网站进行了第一次信息公示。编制完成项目环境影响报告书（征求意见稿）后，建设单位于2023年11月30日~2023年12月13日，在“廊坊新闻网”网站进行了第二次公示，同时在“廊坊日报”报纸上进行两次信息公示（2023年12月4日、2023年12月8日）及企业周边进行了张贴公示。2024年5月6日在廊坊新闻网进行了报批前公示。公示期间均未收到公众反对意见。